Załącznik nr B

- Rysunek E1_04 – błędny opis rozkładu elementów na szafie:

- jest: Pompa M235

- powinno być: Pompa M265

- Rysunek E2_36 – brak opisu połączeń wejść analogowych, poprawne połączenie przedstawione na rysunkach E4_06 - E4_13

- Rysunek E2_37/38 – błędne podpisy połączeń, X20AI4622 umożliwia podpięcie sygnałów analogowych o parametrach max. ±30 V, oraz max. ±50 mA, a nie jak wskazano w projekcie 230 V (L1, L2)

- Rysunek E3_06 – brak CKF803, na dokładnym schemacie zasilania (rys. E3_29) CKF803 występuje w poprawnym miejscu

- Rysunek E3_09 – błędny opis:  M503 i M504 to zasuwy, dodatkowo opis w polu 2.13:

- jest: M244

- powinno być: M503

- Rysunek E3_36 – błąd w opisie OZNACZENIA - CKF wyłączy zasilanie przy zmianie kierunku obrotów, CZF poprawny

- Brak CZF dla zasuw i przepustnic (rys. E3-07 – E3_09 oraz E3_31 - E3_38) – występują na obiekcie, dodatkowo uaktualnić wejścia cyfrowe do sterownika,

- Rysunek E4_03 – opis Zewnętrznej sieci MODBUS RTU:

- MASTER: producent SIMEX, model Multicon CMC-141

- SLAVE: 10 szt. przetworników SC1000 firmy HACH-Lange

- Rysunek E4_11 – Sygnał analogowy (ciśnienie w kolektorze rurociągu tłoczonego powietrza do bloku biologicznego) wraz z przetwornikiem DANFOSS

- jest: podłączenie do wejścia analogowego –B23 w R2/SA

- powinno być: podłączenie do wyspy w rozdzielni dmuchaw