[image: image1.wmf]
WARUNKI TECHNICZNE DO DOBORU WĘZŁÓW CIEPLNYCH MZK Sp. z o.o.
Adres obiektu :   Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 17
Moc cieplna :   -  c.o.= 92 kW,  c.w.u. = 100 kW , 
Sieć ciepłownicza:

· temperatura zasilania/powrotu (lato):
70/35 0C,

· temperatura zasilania/powrotu (zima):
130/70 0C,

· ciśnienie dyspozycyjne dla węzła (lato/zima):
100 kPa,

· maks. ciśnienie sieci:
1,6 MPa,

Centralne ogrzewanie

· temperatura zasilania/powrotu:
80/60 0C,

· maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy instalacji c.o.:
90 0C,

· ciśnienie robocze instalacji c.o.:
0,3 MPa,

Ciepła woda użytkowa

· temperatura ciepłej wody:
5/550C,

· max. dopuszczalna temperatura pracy instalacji c.w.u. (dezynfekcja)
70 0C,

· max. ciśnienie robocze instalacji c.w.u.:
0,6 MPa,

Wymagania techniczne wyposażenia i wykonania węzła kompaktowego:

Ze względu na standaryzację urządzeń stosowanych w ZEC MZK Sp.z o.o. 

· wymagany regulator pogodowy Danfoss serii ECL 310 z kluczem A266 przystosowany do pracy w systemie zdalnego nadzoru Danfoss ECL PORTAL. Wraz z węzłem należy dostarczyć bezprzewodowy router LTE typu D-Link DWR 921 (z gniazdem na kartę SIM). Router umieszczony trwale na szafie sterowniczej węzła i połączony z regulatorem pogodowym.  
· wymagane czujniki temperatury zanurzeniowe i czujnik zewnętrzny typu PT1000
· zawory regulacyjne Danfoss typu VM z siłownikami AMV 20 dla c.o. i AMV 33 dla c.w.u.. Dodatkowo układ c.w.u. zabezpieczyć termostatem bezpieczeństwa w wersji przylgowej. Dopuszczalne jest zastosowanie termostatu zanurzeniowego pod warunkiem zamontowania kieszeni termostatu ze stali nierdzewnej.
· WYMIENNIK CIEPŁA W UKŁADZIE C.W.U. W WERSJI LUTOWANEJ STALĄ KWASOODPORNĄ.

· węzły wyposażyć w  ciepłomierz główny firmy DIEHL Metering na stronie wysokoparametrowej - powrót. Ciepłomierz w wersji zasilanej sieciowo 230V AC, wyposażony w moduł komunikacyjny M-Bus, musi posiadać aktywny rejestr danych miesięcznych (stan w GJ, moc maksymalna i przepływ maksymalny,). Ciepłomierz podłączyć do zasilania 230V i odpowiednich wejść komunikacyjnych w ECL 310 (M-bus) w szafie sterowniczej.  Dodatkowo wymagane jest  wykonanie wstawki pod ciepłomierz – podlicznik c.o. – powrót wys. parametrów.
· do doboru naczynia wzbiorczego przyjąć obliczeniową pojemność zładu według zależności 28m3/1MW mocy cieplnej c.o. ciśnienie obliczeniowe do doboru zaworów bezpieczeństwa C.O. - 3 bar,

· skrzynka elektryczna (szafa sterownicza) wyposażona w: elektroniczny wskaźnik zużycia energii elektrycznej, dodatkowe gniazda dla elektronarzędzi (230V 3000W) i gniazdo zasilacza routera, wyłącznik różnicowo-prądowy , przełączniki stanu pracy pomp auto-stop-ręczna, kontrolki stanu pracy pomp. 
· uzupełnianie zładu c.o. wodą z powrotu sieci wysokoparametrowej, wyposażyć w zawór automatycznego uzupełniania Honeywell VF 06 -1/2B z manometrem, o zakresie nastaw 1-3 bar wraz z obejściem wężykiem elastycznym PN 10 dla szybkiego uzupełniania ręcznego.
· pompa obiegowa c.o. –  Grundfos Magna 3, pompa cyrkulacyjna c.w.u. – Grundfos Alpha (N)
· regulator różnicy ciśnień o zakresie nastaw 0,2-1,0 bar na powrocie wody sieciowej

· filtroodmulacz lub filtr siatkowy kołnierzowy magnetyczny po stronie wysokoparametrowej, filtry siatkowe na instalacji c.o. i c.w.u.

· zawory po stronie wysokoparametrowej: zawór odcinający zasilania w wersji spawanej, na powrocie zastosować zawór odcinająco-balansowy PN16 (dopuszczalny w wersji gwintowanej) 
· Wymagane zawory zwrotne odporne na wysoką temperaturę (metalowy trzpień i grzyb)

· węzeł kompaktowy musi być wyposażony w izolację termiczną oraz oznaczenia kierunków przepływu czynnika

· stosować manometry o średnicy tarczy min. 100 mm, klasa dokładności 1.6, 
· wymagane termometry techniczne cieczowe.
· Wymagane zawory spustowe na wszystkich obiegach przy wymiennikach ciepła. Spusty sprowadzić do wysokości 50 mm nad posadzką 
· Wraz z węzłem należy dostarczyć stabilizator c.w.u. o poj. 300l w wersji emaliowanej wraz z fabryczną izolacją.

· pożądana jest minimalna, możliwe zwarta i rozbieralna budowa węzła – ze względu na wąskie przejścia, max szerokość węzła 800mm, max wysokość 1 700mm
	Miejskie  Zakłady  Komunalne  Spółka z o.o.


	ul. Kopernika 4a


	66-470 Kostrzyn n.Odrą


	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ








